湖州师范学院部分楼宇低压配电柜及部分元器件采购更换项目技术参数

| 序号 | 位置 | 名称 | 技术参数、型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24幢公寓 | 成套配电柜 | 柜体规格：700*1800*350 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*10 空开63A/3P*2 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 | 含拆除安装及线路整理，如电缆头无法使用，需新做电缆头 (要求母排使用铜牌，钣金厚度不低于2mm,柜体底部进行抬高) |
| 2 | 24幢公寓 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1800*400 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳80A/3P*11 空开63A/3P*1 空开C20/2P*1 空开C32/1P*2 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 3 | 23幢公寓 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1800*400 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳80A/3P*9 空开63A/3P*1 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 4 | 23幢公寓 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1800*350 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*8 空开63A/3P*1 空开40A/1P*1 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 5 | 22幢公寓 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1800*350 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*10 空开63A/3P*4 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 6 | 22幢公寓 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1700*400 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳80A/3P*9 空开63A/3P*1 空开40A/2P*3 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 7 | 22号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1800*400 总开：250A/4P*1 总母排：25*3 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*7 空开63A/3P*1 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 8 | 31号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：900*700*200 总开：100A/3P*1 总母排：15*3 分排：15*3 分开：塑壳80A/3P*2 空开63A/3P*5 40A/3P*1 20A/1P*20 漏保20A/2P*1 时控*1 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 9 | 和润餐厅 | 成套配电柜 | 柜体规格：900*2000*400 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：空开63A/3P*13 20A/1P*5 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 10 | 和润餐厅 | 成套配电柜 | 柜体规格：900*2000*400 总开：630A/3P*1 250A/3P*1 总母排：30*6 分排：15*3 分开：塑壳160A/3P*2 100A/3P*6 空开63A/3P*7 浪涌一套，指示灯、多功能仪表两套 | 1 |  |
| 11 | 4号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1700*400 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*9 空开63A/3P*1 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 12 | 8号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：700*1700*500 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*7 空开63A/3P*1 32A/3P*6 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 13 | 专家楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：700*1700*350 总开：630A/3P*1 总母排：30*6 分排：15*3 分开：空开63A/3P*14 32A/1P*4 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 14 | 4幢公寓 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1700*400 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*5 空开63A/3P*6 50A/3P*5 40A/1P*2 漏电63A/2P*2 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 15 | 和谐餐厅 | 成套配电柜 | 柜体规格：700*1700*350 总开：400A/3P*1 总母排：30*5 分排：20*4、15*3 分开：塑壳100A/3P*7 200A/3P*2 空开63A/3P*1 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 16 | 2号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1600*400 总开：300A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 17 | 2号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1600*400 总开：300A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*3 空开63A/3P*7 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 18 | 校史馆 | 成套配电柜 | 柜体规格：1000*1700*400 总开：300A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*3 空开63A/3P*9 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 19 | 10号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：600*1200*350 总开：200A/3P*1 总母排：25*3 分排：15*3 分开：空开63A/3P*5 50A/3P*5 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 20 | 11号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：700*1300*400 总开：200A/3P*1 总母排：25*3 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*1 空开63A/3P*1 32A/3P*1 16A/1P*3 漏电40A/2P*6 接触器95A*1 时控*1 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 21 | 11号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：700*1300*400 总开：200A/4P*1 总母排：25*3 分排：15*3 分开：塑壳100A/3P*2 空开63A/3P*2 50A/3P*3 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 22 | 12号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：600*1600*350 总开：300A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：空开63A/3P*6 40A/3P*4 16A/1P*2 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 23 | 12号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：600*1600*350 总开：300A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：空开63A/3P*6 40A/3P*6 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 24 | 12号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1600*400 总开：300A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳63A/3P*10 空开50A/3P*3 16A/1P*2 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 25 | 13号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1600*400 总开：300A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳125A/3P*3 100A/3P*1 空开63A/3P*7 40A/3P*1 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 26 | 13号教学楼 | 成套配电柜 | 柜体规格：800*1700*350 总开：300A/3P*1 总母排：30*5 分排：15*3 分开：塑壳125A/3P*3 100A/3P*1 空开63A/3P*7 40A/3P*1 16A/1P*3 浪涌、指示灯、多功能仪表一套 | 1 |  |
| 27 | 中1、西1、西2、西6箱变 | 低压总智能断路器 | HQPW1-2000/3 | 4 | 低压更换、高压开关调试修复 |
| 28 | 西3箱变 |  | HQPW1-1000/3 | 1 |  |